Descriptif type COLTLITE CLS

- VENTELLES DE FACADE DE DESENFUMAGE (DENFC)

Fourniture et pose de châssis à lames de façade de type COLTLITE CLS de la société Kingspan Light + Air.

Profilés en aluminium anodisé naturel / laqué RAL standard XXX avec cadre d’épaisseur 47 mm.

Système de commande ouverture/fermeture pneumatique ou électrique 24V/230V.

Moteur sur le montant, le reste du mécanisme est intégré dans les profils du châssis.

Remplissage en verre simple vitrage 12mm (autres épaisseurs : nous consulter).

Résistance charge éolienne : Selon configuration, nous consulter.

Température ambiante basse : T(-15).

Les DENFC devront être certifiés CE selon la norme EN 12101-2 et conforme aux normes NF S 61937-1 / NF S 61937-7 (DENFC) / NF S 61937-8 (Amenée d'air).

Classes de performances répondant aux exigences de la réglementation française y compris aération 10000 cycles.

L’entreprise présentera la Déclaration de Performances (DOP) à la maîtrise d’œuvre avant tout début d’exécution.

Mise en œuvre conforme aux règles professionnelles et aux recommandations du fabricant.

Zone 1 : 	Largeur = XXXX mm

Hauteur = XXXXX mm

Nombre de lames = XXX de hauteur XXX mm

Angle d’ouverture des lames à 85°.

Coefficient aéraulique = XXX

Av (SGO) = XXX m² - Aa (SUE) = XXX m²

Coefficient de transmission thermique du remplissage Ug : XXXXX W/m².K

Poids = XXX kg

Localisation : XXXX

Quantité : XXXX

Zone 2 : 	Largeur = XXXX mm

Hauteur = XXXXX mm

Nombre de lames = XXX de hauteur XXX mm

Angle d’ouverture des lames à 85°.

Coefficient aéraulique = XXX

Av (SGO) = XXX m² - Aa (SUE) = XXX m²

Coefficient de transmission thermique du remplissage Ug : XXXXX W/m².K

Poids = XXX kg

Localisation : XXXX

Quantité : XXXX

CONDITIONS D’INSTALLATION :

Installation sur tous types de support en façade y compris murs rideau et sheds.
Angle d’installation à 90° par rapport à l’horizontale.
Angle d’ouverture des lames à 85°.

Aucune inclinaison (par rapport à la verticale) autorisée.

Gamme dimensionnelle :

Largeur : mini = 300 mm – maxi = 1800 mm

Hauteur : mini = 250 mm – maxi = illimité

- mini = 580mm pour être certifié DENFC en ouverture électrique avec anti-pincement (M24).

- mini = 405 mm pour être certifié DENFC en ouverture pneumatique

- mini = 250mm pour la ventilation naturelle (M230).

- Mini = 405 mm pour la ventilation naturelle avec anti-pincement (M230A).

Hauteur des lames : selon configuration, nous consulter.

Nombre minimum de lame : selon configuration, nous consulter.

Angle d’ouverture des lames : Jusqu’à 90° (suivant configuration)

OPTIONS DISPONIBLES :

Options de sécurité :

Système anti-pincement idéal pour les ERP, les établissements scolaires, notamment pour les circulations.

Options de remplissage :

Simple vitrage : 8mm, 10mm, 12mm (nous consulter).

Options de désenfumage :

DENFC équipé de contacteurs de fin de course (dans le cadre d’une installation dans un système de Sécurité Incendie de catégorie A ou B).

Options d’aération :

Le châssis Coltlite CLS est testé et certifié pour une ventilation journalière, selon la norme EN14351-1 comme fenêtre et portant le marquage CE.

Fonction manuelle possible assurée par l’appareil pour la ventilation naturelle (nous consulter).

Fonction aération assurée par l’appareil sans modification :

Version pneumatique : Raccordement à un coffret de commande pneumatique de type « confort ».

Version électrique : Raccordement à un coffret de commande électrique avec centrale pluie et vent ou centrale ECO FREE COOLING (se reporter aux descriptifs des produits).

FAQ :

Quand effectuer l’entretien et la maintenance des châssis de désenfumage ?

Une vérification et un entretien des exutoires devront être faits obligatoirement chaque année, par le fabricant ou par une société spécialisée disposant de la certification APSAD/F17.

Vous avez une question ?

Contactez-nous : prescription.kla.fr@kingspan.com