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Descriptif type ECOBAC 160TC

1. EXUTOIRES DE FUMEES (DENFC) à commande mécanique pour couverture sèche

Fourniture d’exutoires de fumées pour couverture sèche Kingspan Light + Air de type ECOBAC 160 TC de la société Kingspan Light + Air comprenant :
Une embase polyester armé de fibre de verre hauteur 350 mm permettant le raccordement au profil de couverture teinte standard blanc RAL 9002 ou spécifique selon nuancier RAL.
Un caniveau en partie haute assurant l’écoulement des eaux de pluie. 
Un cadre ouvrant à 160° en acier galvanisé avec verrouillage haute résistance intégré.
Un capot en polycarbonate alvéolaire opalescent épaisseur 10 / 16 / 16+16 / 32 mm, traité anti UV, classement au feu B – s1, d0 (M1).
Une grille RE ouvrante 1200 Joules Kingspan Light + Air anti-chute et retardatrice d'effraction en tige d’acier Ø 6 mm.
Un système de commande ouverture fermeture mécanique avec thermofusible taré à 93°C.
Charge descendante : SL250 ou SL500
Charge ascendante : WL 1500

Les DENFC devront être certifiés CE selon la norme EN 12101-2, certifiés NF DENFC selon 61937-1 et 61937-7 et conformes à la directive machine.
Classes de performances répondant aux exigences de la réglementation française (Re 300 ; T(00) ; B300)  y compris cycle aération 10000 cycles. 
L’entreprise présentera la Déclaration de Performances (DOP) à la maîtrise d’œuvre avant tout début d’exécution.
Mise en œuvre conforme aux règles professionnelles et aux recommandations du fabricant.

Zone 1 : 	Dimension = XXXX x XXXXX mm
Av (SGO) = XXXX m² - Aa (SUE) = XXXX m²
		Coefficient de transmission thermique du remplissage Ug : XXXXX W/m².K
Transmission Lumineuse : XXXX %
		Facteur solaire : XXXX %
		Localisation : XXXX
		Quantité : XXXX

Zone 2 : 	Dimension = XXXX x XXXXX mm
Av (SGO) = XXXX m² - Aa (SUE) = XXXX m²
		Coefficient de transmission thermique du remplissage Ug : XXXXX W/m².K
Transmission Lumineuse : XXXX %
		Facteur solaire : XXXX %
		Localisation : XXXX
		Quantité : XXXX


CONDITIONS D’INSTALLATION :
Inclinaison maximale autorisée de l’appareil dans la toiture : 
• Charnières parallèles au faîtage : 21° (36%)   

Pour l’installation de l’appareil, il faut prévoir un chevêtre support. Demandez-le à notre service prescription : prescription.kla.fr@kingspan.com 

Profil des embases :
Possibilité de mise en œuvre sur deux types d’embase : 
- Embase simple paroi. 
- Embase « sandwich » disponible pour les bacs acier isolés avec mousse de polyuréthane jusqu’à 200 mm d’épaisseur. Le profil, l’épaisseur, le sens de pose, le recouvrement en partie basse et la teinte des deux faces sont à préciser lors de la commande.
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Les numéros indiquent l’ordre de montage.



[image: Une image contenant texte, capture d’écran]Gamme dimensionnelle :
L’ECOBAC est conçu pour s’adapter à tout type de profil de couverture sèche, grâce à une large variété de profils disponibles, chacun décliné en plusieurs dimensions.
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OPTIONS DISPONIBLES :

Options de remplissage :


Option Acoustik Light :
Remplissage optimisé pour l’affaiblissement acoustique, maintenant un passage de la lumière naturelle tout en limitant les nuisances sonores.

	Epaisseur
	Remplissage
	Ug (toiture)
	TL
	FS
	Rw
	LiA

	10 + 6
	PCA Incolore + PCP Incolore
	2,1
	54%
	37%
	27(-1 ; -1)
	66 à 5°



Option Polycarbonate LEC (Low Embodied Carbon) : 
Polycarbonate à faible carbone incorporé (LEC), intégrant des matériaux recyclés ou renouvelables, et accompagné de Déclarations Environnementales de Produit (DEP) et de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES).
Polycarbonate KILON LEC Multiwall permet une réduction de 43 % de l’empreinte carbone sur l’ensemble de son cycle de vie par rapport à la version standard.
Changement climatique – total (GWP Global Warning Potential) = -1,66E+00 Kg CO2 eq

	Epaisseur
	Parois
	Remplissage
	Ug (toiture)
	TL
	FS
	Rw
	LiA
	C. Feu

	10
	4 LEC
	Opale
	2,9
	53%
	0,61
	19 (-1 ; -3)
	73,6 à 5°
66,7 à 30°
62 à 45°
	M1

	
	
	Incolore
	2,9
	60%
	0,67
	19 (-1 ; -3)
	73,6 à 5°
66,7 à 30°
62 à 45°
	M1

	16
	7 LEC
	Opale
	1,9
	41%
	0,49
	21(-1 ; -2)
	75,5 à 5°
67 à 30°
60,7 à 45°
	M1

	
	
	Incolore
	1,9
	45%
	0,51
	21(-1 ; -2)
	75,5 à 5°
67 à 30°
60,7 à 45°

	M1



Option Grêle HR :
Conçus pour durer, nos remplissages résistants à la grêle assurent une protection optimale des lanterneaux face aux intempéries, tout en préservant la luminosité naturelle. L'option HR (hail resist) bénéficie d’une garantie étendue contre les dégâts causés par la grêle.  Cette garantie permet un remplacement des plaques à 100% sur une durée de mise en œuvre de 10 ans au lieu de 5 dans les garanties contractuelles en cas de dégâts grêle.
La garantie ainsi que le référencement des plaques est obtenue suite à l’obtention selon le protocole défini, d’une note de 5/5 pour le critère d’étanchéité en 16mm.

	Epaisseur
	Parois
	Remplissage
	TL (%)
	FS (%)

	10
	4
	Incolore
	62
	60

	
	
	Opale
	56
	59

	16
	7
	Incolore
	53
	51

	
	
	Opale
	43
	47

	16+16
	7+7
	Opale
	19
	22



Options de désenfumage :
Mise en place de déflecteurs Kingspan Light + Air en aluminium afin d’améliorer les performances aérauliques de l’appareil.
DENFC équipé de contacteurs de fin de course (dans le cadre d’une installation dans un système de Sécurité Incendie de catégorie A ou B).
DENFC sans thermofusible (dans le cas où la réglementation impose que ce soit la détection incendie qui commande le désenfumage).
Température de déclenchement thermique possible à 68°C / 93°C / 110°C / 130°C / 140°C / 183°C.

Options d’aération :
Fonction aération mécanique assurée par l’appareil sans modification. L’ouverture et la fermeture seront effectuées en manœuvrant la manivelle du treuil.

Options accès toiture :
Le mécanisme devra être déporté pour faciliter l’accès à la toiture. (Disponible sur les dimensions 110x110 cm et 150x150 cm)
En option, il peut également être équipé d’une main courante, d’une grille RE ouvrante, et d’une barre d’accroche d’échelle

Options de protection solaire :
Fourniture et pose d’une protection solaire de type ECOSUN BRISE-SOLEIL de la société Kingspan Light + Air. 
Ce brise-soleil est réalisé en aluminium brut ou laqué RAL XXX, ajouré, insensible à la corrosion, associé au vitrage en polycarbonate alvéolaire (PCA) des lanterneaux ponctuels ou filants.
Ce système ECOSUN BRISE-SOLEIL doit présenter une efficacité identique selon l’orientation du lanterneau sur le bâtiment et ne doit pas nécessiter l’installation d’une ossature secondaire.
Seulement 15% de transmission énergétique (facteur solaire).

Option ISO+
Isolation renforcée permettant une meilleure étanchéité à l’air, limitant les déperditions thermiques avec un remplissage PCA plus performant (16 ou 32mm). Joint isolant entre le capot et la costière. Gain en efficacité thermique par rapport à un appareil standard. 


FAQ :

Quelle charge de neige choisir ?
Type SL 250 pour installation jusqu’à 400 m d’altitude.
Type SL 500 pour installation à une altitude de 401 à 800 m.

Quand effectuer l’entretien et la maintenance des exutoires de fumées ?
Une vérification et un entretien des exutoires devront être faits obligatoirement chaque année, par le fabricant ou par une société spécialisée disposant de la certification APSAD/F17. 

Vous avez une question ? 
Contactez-nous : prescription.kla.fr@kingspan.com 
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Ecobac TC 160 | Performances aérauliques

PROFIL PROFIL = (2)
Standard | Grille RE
110 x 110 121 0,80 0,73 H425035T 110 x 110 1,21 0,80 0,73
OAC 5 ondes 1/2 10x150 | 1,65 1,09 1,02 COBACIER 1004 Hox160 | 198 29 2
110x240 | 2,64 L2 -2 (GLAMET 1000) 150x150 | 2,25 1,26 119
OAC 6 ondes 1/2 110 x 110 1,21 0,80 073 40950 1000 TOTURE
SUPERONDE 150150 | 2,25 1,26 119 (JIECO PIR) 120x250 | 3,00 188 184
) noxmo | 12 0.80 073 11332501000 CS 150x250 | 3,25 1,94 1,92
1100150 | IR1:26) 1:2% = NERGAL3451000T | 130x250 | 3,25 1,94 1,92
H333339T 110 x110 1.21 0,80 0,73 ASTRON PR
(PROMISOL 1001T) y 130x170 | 2,21 134 1,27
10x180 | 1,98 1,29 122 ASTRON LPR 1000
150x150 | 2,25 1,26 119 ISODUPLEX 130x250 | 325 1,94 1,92
NERV. 3451000 TS
METECNO 130x250 | 3,25 1,94 1,92
(ONDATHERM 101) 120x250 | 3,00 1,88 1,84 x
130x250 | 3,25 1,94 1,92 PROFILACIER35C | 130x250 | 3,25 1,94 1,92
10x110 1,21 0,80 073
NERV.33510007T | 130x250 | 325 1,94 192 41372501000 .
(ONDATHERM 201) (VULCASTEELROOF) | 150 x 150 2,25 1,26 1,19
KS1 F:
(KS1000R0) 130x250 | 3,25 1,94 1,92
10x110 1,21 0,80 073
(KS 1000 RW) 150150 | 2,25 1,26 119
120x250 | 3,00 1,88 1,84
SL250 J129 283 850 110 x 110 1,21 0,80 0,73

SL500 possible sur demande
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Ecobac TC 160 HPA | Performances aérauliques avec déflecteurs
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Epaisseur Parois Remplissage Ug (toiture) TL FS Rw LiA C. Feu

73,6 à 5°

66,7 à 30°

62 à 45°

73,6 à 5°

66,7 à 30°

62 à 45°

NB Opaque 2,9 PND 0,29 17 PND M1

2,7 40% 0,52 19

2,9 52% 0,49 17

10 IR GOLD 1,8 36% 0,44 21 PND M1

75,5 à 5°

67 à 30°

Incolore 1,9 55% 0,53 21(-1 ; -2) 60,7 à 45° M1

NB opaque 1,8 PND 0,27 20 PND M1

IR CONTROL 1,8 42% 0,43 20 PND M1

73,9 à 5°

64,7 à 30°

58,9 à 45°

73,9 à 5°

64,7 à 30°

58,9 à 45°

73,9 à 5°

64,7 à 30°

58,9 à 45°

Opale 1,3 38% 0,41 18 PND M1

Incolore 1,3 48% 0,49 18 PND M1

10 IR GOLD        1,2 30% 0,32 18 PND M1

Alu Acoustique xxxx 0 PND 29 PND M0

0,65 19 (-1 ; -3) M1

PND M1

0,61 19 (-1 ; -3) M1 Opale 2,9 61%

47%

0,46

0,45

31%

10 4

Calor Control

16

5

Incolore 2,9 68%

16+16 7+7 Incolore 1,1 40%

IR GOLD 2,0

7

Opale 1,9 45% 0,46

21 PND M1

E

E

25(-1 ; -2) E

21(-1 ; -2) M1

32

5

50

0,44 25(-1 ; -2)

16+16 7+7 Opale 1,1 19% 0,22 25(-1 ; -2)

16+16 7+7 Opale/Incolore 1,1
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