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Descriptif type ECOFEU PREMIUM ALU 160PN

1. EXUTOIRES DE FUMEES (DENFC) à rupture de pont thermique

Fourniture d’exutoires de fumées à rupture de pont thermique de type ECOFEU PREMIUM ALU 160PN de la société Kingspan Light + Air présentant un coefficient de transmission thermique global : Urc = 1,6 W/m².K 
Urc installé = 1,3 W/m².K (pour DENFC 100x100 cm – Ht CMI 400mm – PCA 32 mm – isolant toiture 160 mm – Arc = 3.42 m².
Une costière métallique biaise à rupture de pont thermique prélaquée RAL 9010 hauteur 400 mm avec isolant en laine de roche d’une épaisseur de 50 mm pour couverture étanchéité. 
Des cadres dormants et ouvrant à 160° en aluminium laqué RAL 9010 avec double rupteurs thermiques en polyamide et lames d’air d’isolation pour minimiser les déperditions thermiques. 
Un remplissage en polycarbonate alvéolaire 16 / 16+16 / 32 mm opalescent / incolore / réduction de chaleur / 32 mm Aluminium isolé.
Un système de commande pneumatique avec thermofusible taré à 93°C.
Un système breveté de double verrouillage haute performance, conçu pour résister aux dépressions liées aux effets du vent sur le lanterneau.
Grille anti-chute 1200 Joules en aluminium brut / laqué RAL XXX.  

Charge descendante : SL250 ou SL500
Charge ascendante : WL 2000

Les DENFC sont marqués CE selon les normes EN 12101-2, EN 1873+A1 et conformes aux normes NF S 61937-1 et NF S 61937-7 (DENFC).
Classes de performances répondant aux exigences de la réglementation française y compris cycle aération 10000 cycles. 
L’entreprise présentera la Déclaration de Performances (DOP) et procès-verbaux (PV) à la maîtrise d’œuvre avant tout début d’exécution. 
Mise en œuvre conforme aux règles professionnelles et aux recommandations du fabricant.

Zone 1 : 	Dimensions : XXXX x XXXX mm
Av (SGO) = XXX m² - Aa (SUE) = XXX m²
		Coefficient de transmission thermique du remplissage Ug : XXXXX W/m².K
Transmission Lumineuse : XXXX %
		Facteur solaire : XXXX %
		Réduction acoustique : XXX dB
		Localisation : XXXX
		Quantité : XXXX


Gamme dimensionnelle : 
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Hauteur costière : mini 350 mm - maxi 550 mm


OPTIONS DISPONIBLES :

Option d’installation :
Support sur rehausse métallique isolée à rupture de pont thermique hauteur 400 mm avec talon 100 mm isolé destiné à la rénovation.
Costière disponible pour étanchéité PVC avec kit de fixation.

Options de sécurité : 
Mise en place d’un barreaudage Kingspan Light + Air 1200 Joules en aluminium en tubes carrés 15x15 mm espacés de 155 mm laqué RAL 9010 fixé sur la costière pour résister à la chute des personnes en toiture et retardateur d’effraction.

Options d’aération :
Fonction aération pneumatique assurée par l’appareil sans modification. Raccordement à un coffret de commande pneumatique de type « confort ».

Options de remplissage :
Nombreuses combinaisons possibles pour adapter les performances lumineuses, thermiques et acoustiques. 
Merci de vous rapprocher de notre service prescription prescription.kla.fr@kingspan.com


Option Acoustik Light :
Remplissage optimisé pour l’affaiblissement acoustique, maintenant un passage de la lumière naturelle tout en limitant les nuisances sonores.

	Epaisseur
	Remplissage
	Ug (toiture)
	TL
	FS
	Rw
	LiA

	10 + 6
	PCA Incolore + PCP Incolore
	2,1
	54%
	37%
	27(-1 ; -1)
	66 à 5°




Option Grêle HR :
Conçus pour durer, nos remplissages résistants à la grêle assurent une protection optimale des lanterneaux face aux intempéries, tout en préservant la luminosité naturelle. L'option HR (hail resist) bénéficie d’une garantie étendue contre les dégâts causés par la grêle.  Cette garantie permet un remplacement des plaques à 100% sur une durée de mise en œuvre de 10 ans au lieu de 5 dans les garanties contractuelles en cas de dégâts grêle. 


	Epaisseur
	Parois
	Remplissage
	TL (%)
	FS (%)

	16
	7
	Incolore
	53
	51

	
	
	Opale
	43
	47

	16+16
	7+7
	Opale
	19
	22



Option Polycarbonate LEC (Low Embodied Carbon) : 
Polycarbonate à faible carbone incorporé (LEC), intégrant des matériaux recyclés ou renouvelables, et accompagné de Déclarations Environnementales de Produit (DEP) et de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES).
Polycarbonate KILON LEC Multiwall permet une réduction de 43 % de l’empreinte carbone sur l’ensemble de son cycle de vie par rapport à la version standard.
Changement climatique – total (GWP Global Warning Potential) = -1,66E+00 Kg CO2 eq

	Epaisseur
	Parois
	Remplissage
	Ug (toiture)
	TL
	FS
	Rw
	LiA
	C. Feu

	16
	7 LEC
	Opale
	1,9
	41%
	0,49
	21(-1 ; -2)
	75,5 à 5°
67 à 30°
60,7 à 45°
	M1

	
	
	Incolore
	1,9
	45%
	0,51
	21(-1 ; -2)
	75,5 à 5°
67 à 30°
60,7 à 45°

	M1



Options de désenfumage :
Mise en place de déflecteurs Kingspan Light + Air en aluminium afin d’améliorer les performances aérauliques de l’exutoire.
DENFC équipé de contacteurs de fin de course (dans le cadre d’une installation dans un système de Sécurité Incendie de catégorie A ou B)
DENFC sans thermofusible (dans le cas où la réglementation impose que ce soit la détection incendie qui commande le désenfumage)
Température de déclenchement thermique possible à 68°C / 73°C / 110°C / 130°C / 140°C / 183°C.

Options de protection solaire :
Fourniture et pose d’une protection solaire de type ECOSUN BRISE-SOLEIL de la société Kingspan Light + Air. 
Ce brise soleil est réalisé en aluminium brut ou laqué RAL XXX, ajouré, insensible à la corrosion, associé au vitrage en polycarbonate alvéolaire (PCA) des lanterneaux ponctuels ou filants.
Ce système ECOSUN BRISE-SOLEIL doit présenter une efficacité identique selon l’orientation du lanterneau sur le bâtiment et ne doit pas nécessiter l’installation d’une ossature secondaire.
Seulement 15% de transmission énergétique (facteur solaire).

Finition :
Laquage intérieur RAL XXX et laquage extérieur RAL XXX afin d’harmoniser le lanterneau au bâtiment.
Pour tout projet en milieu agressif, exposé, bord de mer etc., la finition devra être validée par notre Bureau d’Etude.



FAQ :

Quand effectuer l’entretien et la maintenance des exutoires de fumées ?
Une vérification et un entretien des exutoires devront être faits obligatoirement chaque année, par le fabricant ou par une société spécialisée disposant de la certification APSAD/F17.

Vous avez une question ? 
Contactez-nous : prescription.kla.fr@kingspan.com
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Ecofeu Premium 160 PN + HPA*

Dimensions et performances aérauliques de la gamme (Aa avec grille RE(m?))
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$L500 Disponible sur demande pou toutes les dimensions.

* HPA : Houte Performance Aéraulique, option présentée sur le modéle Ecofeu Premium 160 PN.
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Epaisseur Parois Remplissage Ug (toiture) TL FS Rw LiA C. Feu

10 IR GOLD 1,8 36% 0,44 21 PND M1

75,5 à 5°

67 à 30°

Incolore 1,9 55% 0,53 21(-1 ; -2) 60,7 à 45° M1

NB opaque 1,8 PND 0,27 20 PND M1

IR CONTROL 1,8 42% 0,43 20 PND M1

73,9 à 5°

64,7 à 30°

58,9 à 45°

73,9 à 5°

64,7 à 30°

58,9 à 45°

73,9 à 5°

64,7 à 30°

58,9 à 45°

16

5 IR GOLD 2,0 47% 21 PND M1

7

Opale 1,9 45% 0,46 21(-1 ; -2) M1

0,45

E

16+16 7+7 Incolore 1,1 40% 0,46 25(-1 ; -2) E

16+16 7+7 Opale/Incolore 1,1 31% 0,44 25(-1 ; -2)

0,22 25(-1 ; -2) E

32

5

Opale 1,3 38% 0,41 18 PND M1

Incolore 1,3 48% 0,49

16+16 7+7 Opale 1,1 19%

32 Alu Acoustique 1,3 0

PND 10 IR GOLD        1,2 30% 0,32

24(0 ; -2) PND M0 PND

18 PND M1

18 M1
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