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Descriptif type ECOVISION Ouverture Seule

1. CHASSIS DE FACADE D’AMENÉE D’AIR

Fourniture et pose de châssis de façade de type Ecovision Ouverture Seule de la société Kingspan Light + Air. Profilé en aluminium à rupture de pont thermique d’épaisseur 65 mm ou d’adaptation dans un mur rideau.
Mécanisme capoté avec ressort à gaz et verrou. 
Système de verrou discret électrique 24/48V (émission ou rupture) / pneumatique.
Ouverture abattant vers l’intérieur ou extérieur.
Angle d’ouverture de 60°.
Remplissage double vitrage, aluminium sandwich, polycarbonate alvéolaire (PCA).
Finition aluminium anodisé teinte naturelle / laqué suivant nuancier RAL (teinte au choix de l’architecte).

Produit conforme aux normes NF S 61937-1 et NF S 61937-8 (Amenée d'air). 
Classes de performances répondant aux exigences de la réglementation française y compris 300 cycles.
L’entreprise présentera la Déclaration de Performances (DOP) à la maîtrise d’œuvre avant tout début d’exécution.
Mise en œuvre conforme aux règles professionnelles et aux recommandations du fabricant.


Zone 1 : 	Dimension = XXXXX mm
Av (SGO) = XXX m² - SLC = XXX m² 
		Coefficient de transmission thermique du remplissage Ug : XXXXX W/m².K
Transmission Lumineuse : XXXX %
		Facteur solaire : XXXX %
		Localisation : XXXX
		Quantité : XXXX

Zone 2 : 	Dimension = XXXXX mm
Av (SGO) = XXX m² - SLC = XXX m²
		Coefficient de transmission thermique du remplissage Ug : XXXXX W/m².K
Transmission Lumineuse : XXXX %
		Facteur solaire : XXXX %
		Localisation : XXXX
		Quantité : XXXX


CONDITIONS D’INSTALLATION :
Installation sur tous types de support en façade pour ERP, bâtiments tertiaires et industriels, cages d’escalier.
Aucune inclinaison (par rapport à la verticale) autorisée.

Gamme dimensionnelle : 
Largeur : mini = 400 mm – maxi = 2400 mm
Hauteur : mini = 400 ou 500mm selon type d’ouverture – maxi = 2000 mm
[image: Une image contenant texte, capture d’écran, diagramme, ligne

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.][image: Une image contenant texte, capture d’écran, diagramme, Tracé

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]Angle d’ouverture : 60°.
OPTIONS DISPONIBLES :

Options de remplissage :
	
	Gamme à Rupture de Pont Thermique

	Remplissage
	-   Polycarbonate alvéolaire 16 mm, 20 mm, 25 mm ou 32 mm
Double vitrage jusqu’à 55 mm
-   Triple vitrage
-   Panneau aluminium sandwich
-   Toutes possibilités de remplissage gaz et épaisseur du verre, verre de sécurité, acoustique, anti-effraction



Options de finition :
Laquage/Anodisation : bicolore intérieur/extérieur possible sur les profilés RPT (Premium).
Profil de finition. 
Bavette / Bavette rejet d’eau.
Couvre joint. 

Options de gestion :
Chassis équipé de contacteurs de position, attente et sécurité.

FAQ :
Quand effectuer l’entretien et la maintenance des châssis d’amenée d’air ? 
Une vérification et un entretien des châssis devront être faits obligatoirement chaque année, par le fabricant ou par une société spécialisée disposant de la certification APSAD/F17. (Application selon la norme 61-933)


Vous avez une question ? 
Contactez-nous : prescription.kla.fr@kingspan.com 
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