Descriptif type ECOVISION Ouverture Seule

- CHASSIS DE FACADE D’AMENÉE D’AIR

Fourniture et pose de châssis de façade de type Ecovision Ouverture Seule de la société Kingspan Light + Air. Profilé en aluminium à rupture de pont thermique d’épaisseur 65 mm ou d’adaptation dans un mur rideau.

Mécanisme capoté avec ressort à gaz et verrou.

Système de verrou discret électrique 24/48V (émission ou rupture) / pneumatique.

Ouverture abattant vers l’intérieur ou extérieur.

Angle d’ouverture de 60°.

Remplissage double vitrage, aluminium sandwich, polycarbonate alvéolaire (PCA).

Finition aluminium anodisé teinte naturelle / laqué suivant nuancier RAL (teinte au choix de l’architecte).

Produit conforme aux normes NF S 61937-1 et NF S 61937-8 (Amenée d'air).

Classes de performances répondant aux exigences de la réglementation française y compris 300 cycles.

L’entreprise présentera la Déclaration de Performances (DOP) à la maîtrise d’œuvre avant tout début d’exécution.

Mise en œuvre conforme aux règles professionnelles et aux recommandations du fabricant.

Zone 1 : 	Dimension = XXXXX mm

Av (SGO) = XXX m² - SLC = XXX m²

Coefficient de transmission thermique du remplissage Ug : XXXXX W/m².K

Transmission Lumineuse : XXXX %

Facteur solaire : XXXX %

Localisation : XXXX

Quantité : XXXX

Zone 2 : 	Dimension = XXXXX mm

Av (SGO) = XXX m² - SLC = XXX m²

Coefficient de transmission thermique du remplissage Ug : XXXXX W/m².K

Transmission Lumineuse : XXXX %

Facteur solaire : XXXX %

Localisation : XXXX

Quantité : XXXX

CONDITIONS D’INSTALLATION :

Installation sur tous types de support en façade pour ERP, bâtiments tertiaires et industriels, cages d’escalier.

Aucune inclinaison (par rapport à la verticale) autorisée.

Gamme dimensionnelle :

Largeur : mini = 400 mm – maxi = 2400 mm

Hauteur : mini = 400 ou 500mm selon type d’ouverture – maxi = 2000 mm

Angle d’ouverture : 60°.

OPTIONS DISPONIBLES :

Options de remplissage :

|  | Gamme à Rupture de Pont Thermique |
| --- | --- |
| Remplissage | - Polycarbonate alvéolaire 16 mm, 20 mm, 25 mm ou 32 mm Double vitrage jusqu’à 55 mm - Triple vitrage - Panneau aluminium sandwich - Toutes possibilités de remplissage gaz et épaisseur du verre, verre de sécurité, acoustique, anti-effraction |

Options de finition :

Laquage/Anodisation : bicolore intérieur/extérieur possible sur les profilés RPT (Premium).

Profil de finition.

Bavette / Bavette rejet d’eau.

Couvre joint.

Options de gestion :

Chassis équipé de contacteurs de position, attente et sécurité.

FAQ :

Quand effectuer l’entretien et la maintenance des châssis d’amenée d’air ?

Une vérification et un entretien des châssis devront être faits obligatoirement chaque année, par le fabricant ou par une société spécialisée disposant de la certification APSAD/F17. (Application selon la norme 61-933)

Vous avez une question ?

Contactez-nous : prescription.kla.fr@kingspan.com