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Descriptif type ECOVISION PN

1. CHASSIS DE FACADE DE DESENFUMAGE (DENFC) à système de commande pneumatique

Fourniture et pose de châssis de façade de type ECOVISION PN de la société Kingspan Light + Air.
Profilé en aluminium anodisé naturel ou laqué RAL XXX, d’épaisseur 50mm version standard ou d’épaisseur 65mm version à rupture de pont thermique. Les deux types de profilés et leurs diverses adaptations permettent une utilisation aussi bien en tableaux maçonnés, menuiseries que murs rideaux.

Système de commande pneumatique ouverture/fermeture.
Ouverture abattant vers l’intérieur ou extérieur.
Angle d’ouverture de 40 à 60° (selon dimensions, poids du remplissage…nous consulter).
Remplissage en verre simple ou sécurité, double vitrage, aluminium sandwich, polycarbonate alvéolaire (PCA).
Résistance charge éolienne : WL 1500 N/m².

Les DENFC devront être certifiés CE selon la norme EN 12101-2 et conforme aux normes NF S 61937-1 / NF S 61937-7 (DENFC) / NF S 61937-8 (Amenée d'air).

Classes de performances répondant aux exigences de la réglementation française y compris cycle aération 10000 cycles. 
L’entreprise présentera la Déclaration de Performances (DOP) à la maîtrise d’œuvre avant tout début d’exécution.
Mise en œuvre conforme aux règles professionnelles et aux recommandations du fabricant.


Zone 1 : 	Dimension = XXXXX mm
Av (SGO) = XXX m² - Aa (SUE) = XXX m² - SLC = XXX m²
		Coefficient de transmission thermique du remplissage Ug : XXXXX W/m².K
Transmission Lumineuse : XXXX %
		Facteur solaire : XXXX %
		Localisation : XXXX
		Quantité : XXXX

Zone 2 : 	Dimension = XXXXX mm
Av (SGO) = XXX m² - Aa (SUE) = XXX m² - SLC = XXX m²
		Coefficient de transmission thermique du remplissage Ug : XXXXX W/m².K
Transmission Lumineuse : XXXX %
		Facteur solaire : XXXX %
		Localisation : XXXX
		Quantité : XXXX


CONDITIONS D’INSTALLATION :
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Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]Installation sur tous types de support en façade ou intégré dans des sheds à 90° ; cage d’escalier, circulations, atriums et patios.
Aucune inclinaison (par rapport à la verticale) autorisée.

Gamme dimensionnelle : 
Largeur : mini = 500 mm – maxi = 2000 mm
Hauteur : mini = 700 mm – maxi = 2000 mm
Angle d’ouverture : 40°, 50° ou 60°, selon les dimensions.






OPTIONS DISPONIBLES :

Options de remplissage :
	
	Version standard
	Version Premium
(à Rupture de Pont Thermique)

	Remplissage
	-   Polycarbonate alvéolaire 16 mm, 20mm, 25mm, 32 mm, 40 mm opalescent ou incolore
-   Verre simple ou sécurité 6, 8 et 10 mm
-   Vitrage feuilleté

-   Double vitrage jusqu’à 42 mm
-   Triple vitrage
-   Panneau aluminium sandwich
	-   Polycarbonate alvéolaire 16mm, 20mm, 25mm, 32 mm, 40mm opalescent ou incolore
-   Vitrage feuilleté
-   Double vitrage jusqu’à 55 mm
-   Triple vitrage
-   Panneau aluminium sandwich
-   Toutes possibilités de remplissage gaz et épaisseur du verre, verre de sécurité, acoustique, anti-effraction



Options de finition :
Laquage/Anodisation : bicolore intérieur/extérieur possible sur les profilés RPT (Premium).
Profil de finition. 
Bavette / Bavette rejet d’eau.
Couvre joint. 

Options de désenfumage :
DENFC équipé de contacteurs de fin de course (dans le cadre d’une installation dans un système de Sécurité Incendie de catégorie A ou B).




AUTRES FONCTIONS :

Le châssis de façade ECOVISION PN peut également être utilisé pour les fonctions suivantes, sans modification de l’appareil :


Fonction d’amenée d’air (NF S 61937-8) :
Le châssis peut être employé comme amenée d’air dans le cadre d’un système de désenfumage afin de créer l’effet de tirage des fumées.

Fonction d’aération :
Le châssis peut être utilisé en mode aération pour le renouvellement d’air des locaux.
Fonction aération pneumatique grâce à un raccordement au coffret de commande pneumatique de type « confort ».

FAQ :
Quand effectuer l’entretien et la maintenance des châssis de désenfumage ? 
Une vérification et un entretien des exutoires devront être faits obligatoirement chaque année, par le fabricant ou par une société spécialisée disposant de la certification APSAD/F17. (Application selon la norme 61-933)


Vous avez une question ? 
Contactez-nous : prescription.kla.fr@kingspan.com 
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