Descriptif type ECOVISION PN

- CHASSIS DE FACADE DE DESENFUMAGE (DENFC) à système de commande pneumatique

Fourniture et pose de châssis de façade de type ECOVISION PN de la société Kingspan Light + Air.

Profilé en aluminium anodisé naturel ou laqué RAL XXX, d’épaisseur 50mm version standard ou d’épaisseur 65mm version à rupture de pont thermique. Les deux types de profilés et leurs diverses adaptations permettent une utilisation aussi bien en tableaux maçonnés, menuiseries que murs rideaux.

Système de commande pneumatique ouverture/fermeture.

Ouverture abattant vers l’intérieur ou extérieur.

Angle d’ouverture de 40 à 60° (selon dimensions, poids du remplissage…nous consulter).

Remplissage en verre simple ou sécurité, double vitrage, aluminium sandwich, polycarbonate alvéolaire (PCA).

Résistance charge éolienne : WL 1500 N/m².

Les DENFC devront être certifiés CE selon la norme EN 12101-2 et conforme aux normes NF S 61937-1 / NF S 61937-7 (DENFC) / NF S 61937-8 (Amenée d'air).

Classes de performances répondant aux exigences de la réglementation française y compris cycle aération 10000 cycles.

L’entreprise présentera la Déclaration de Performances (DOP) à la maîtrise d’œuvre avant tout début d’exécution.

Mise en œuvre conforme aux règles professionnelles et aux recommandations du fabricant.

Zone 1 : 	Dimension = XXXXX mm

Av (SGO) = XXX m² - Aa (SUE) = XXX m² - SLC = XXX m²

Coefficient de transmission thermique du remplissage Ug : XXXXX W/m².K

Transmission Lumineuse : XXXX %

Facteur solaire : XXXX %

Localisation : XXXX

Quantité : XXXX

Zone 2 : 	Dimension = XXXXX mm

Av (SGO) = XXX m² - Aa (SUE) = XXX m² - SLC = XXX m²

Coefficient de transmission thermique du remplissage Ug : XXXXX W/m².K

Transmission Lumineuse : XXXX %

Facteur solaire : XXXX %

Localisation : XXXX

Quantité : XXXX

CONDITIONS D’INSTALLATION :

Installation sur tous types de support en façade ou intégré dans des sheds à 90° ; cage d’escalier, circulations, atriums et patios.

Aucune inclinaison (par rapport à la verticale) autorisée.

Gamme dimensionnelle :

Largeur : mini = 500 mm – maxi = 2000 mm

Hauteur : mini = 700 mm – maxi = 2000 mm

Angle d’ouverture : 40°, 50° ou 60°, selon les dimensions.

OPTIONS DISPONIBLES :

Options de remplissage :

|  | Version standard | Version Premium (à Rupture de Pont Thermique) |
| --- | --- | --- |
| Remplissage | - Polycarbonate alvéolaire 16 mm, 20mm, 25mm, 32 mm, 40 mm opalescent ou incolore - Verre simple ou sécurité 6, 8 et 10 mm - Vitrage feuilleté - Double vitrage jusqu’à 42 mm - Triple vitrage - Panneau aluminium sandwich | - Polycarbonate alvéolaire 16mm, 20mm, 25mm, 32 mm, 40mm opalescent ou incolore - Vitrage feuilleté - Double vitrage jusqu’à 55 mm - Triple vitrage - Panneau aluminium sandwich - Toutes possibilités de remplissage gaz et épaisseur du verre, verre de sécurité, acoustique, anti-effraction |

Options de finition :

Laquage/Anodisation : bicolore intérieur/extérieur possible sur les profilés RPT (Premium).

Profil de finition.

Bavette / Bavette rejet d’eau.

Couvre joint.

Options de désenfumage :

DENFC équipé de contacteurs de fin de course (dans le cadre d’une installation dans un système de Sécurité Incendie de catégorie A ou B).

AUTRES FONCTIONS :

Le châssis de façade ECOVISION PN peut également être utilisé pour les fonctions suivantes, sans modification de l’appareil :

Fonction d’amenée d’air (NF S 61937-8) :

Le châssis peut être employé comme amenée d’air dans le cadre d’un système de désenfumage afin de créer l’effet de tirage des fumées.

Fonction d’aération :

Le châssis peut être utilisé en mode aération pour le renouvellement d’air des locaux.

Fonction aération pneumatique grâce à un raccordement au coffret de commande pneumatique de type « confort ».

FAQ :

Quand effectuer l’entretien et la maintenance des châssis de désenfumage ?

Une vérification et un entretien des exutoires devront être faits obligatoirement chaque année, par le fabricant ou par une société spécialisée disposant de la certification APSAD/F17. (Application selon la norme 61-933)

Vous avez une question ?

Contactez-nous : prescription.kla.fr@kingspan.com