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Descriptif type FIRELIGHT 3

1. EXUTOIRES DE FUMEES (DENFC) FIRELIGHT 3

Fourniture d’exutoires de fumées à ventail pour toiture de type FIRELIGHT 3 de la société Kingspan Light + Air.
Châssis de désenfumage naturel à rupture de pont thermique.
Mise en place de thermofusible pour la version pneumatique : 93°C.
Charge descendante : SL 250 / SL 500

Bases pour pose : 
Système de commande : 
· Ouverture / fermeture pneumatique avec vérin pneumatique.
· Ouverture / fermeture électrique 24 Vcc (désenfumage-aération) avec vérin électrique ou boitier à chaine.
Remplissage à performance thermique :
· En polycarbonate alvéolaire 16mm / 25mm / 40mm opalescent ou translucide.
· En panneau sandwich 32mm.
· En double vitrage isolant 32 à 50 mm (version triple disponible).
Remplissage à performance acoustique et thermique :
· Double vitrage acoustique : Rw produit = 42(-1 ; -2) dB

Le désenfumage naturel du bâtiment sera assuré par des châssis de type FIRELIGHT 3 des établissements Kingspan Light + Air certifié selon la norme EN 12101-2 et NF S 61937-1, NF S 61937-7.
L’entreprise présentera la Déclaration de Performances (DOP) à la maîtrise d’œuvre avant tout début d’exécution.
Mise en œuvre conforme aux règles professionnelles et aux recommandations du fabricant.

Zone 1 : 	Dimensions de trémie = (largeur) mm x (hauteur) mm
Dimensions hors tout = (largeur) mm x (hauteur) mm
Av (SGO) = XXX m² - Aa (SUE) = XXX m²
Coefficient de transmission thermique du remplissage Ug : XXXXX W/m².K
Transmission Lumineuse : XXXX %
Facteur solaire : XXXX %
Urc : XXXXX W/m².K
Dispositif de commande : XXX

Zone 2 : 	Dimensions de trémie = (largeur) mm x (hauteur) mm
Dimensions hors tout = (largeur) mm x (hauteur) mm
Av (SGO) = XXX m² - Aa (SUE) = XXX m²
Coefficient de transmission thermique du remplissage Ug : XXXXX W/m².K
Transmission Lumineuse : XXXX %
Facteur solaire : XXXX %
Urc : XXXXX W/m².K
Dispositif de commande : XXX


CONDITIONS D’INSTALLATION :

Pour toitures, verrières, SHED et façades.
Angle de pose : 0 à 60° (Toitures / Verrières) ; 60 à 90° (Façade).
[image: ]Mécanismes : 
Selon les configurations (dimensions, poids du remplissage…), nous consulter.

Charnières possibles en position : 
· Haute
· Basse
· Gauche
· Droite

Selon les configurations, nous consulter.

Fonctions possibles : désenfumage, aération.
Appareil à poser sur une costière d’adaptation en toiture plate.
Selon les configurations, nous consulter.

Dispositifs de commande :

· Ventilation naturelle :
· M24V → Commande électrique (vérin électrique ou boitier à chaine).

· Désenfumage naturel (EN 12101-2) :
· P2B → Commande pneumatique à double effet avec fonction incendie (vérin pneumatique).
· M24V → Commande électrique 24V (vérin électrique ou boitier à chaine).






Gammes dimensionnelles : 
Longueur jusqu’à 3000mm.
Largeur jusqu’à 2500mm.
Maximum 5m² (4m² avec la motorisation sur les côtés).
Selon les dimensions, nous consulter.

OPTIONS DISPONIBLES :
Option d’installation :
Costière disponible pour étanchéité PVC avec kit de fixation.


Options de remplissage : 

Panneau sandwich 32mm /11,9Kg/m² / Ug = 0,857 W/m².K
Polycarbonate opalescent ou translucide 16mm / 2,55Kg/m² / U = 2,2W/m².K
Polycarbonate opalescent ou translucide 25mm / 3,3Kg/m² / U = 1,8W/m².K
Double vitrage acoustique : Rw produit = 42(-1 ; -2) dB
Double vitrage jusqu’à 50mm et 60Kg/m².
Triple vitrage.

Selon le remplissage, nous consulter.

Options de désenfumage :
Température de déclenchement thermique possible à 68°C / 93°C / 141°C.
Déflecteurs périphériques en aluminium ou en verre afin d’améliorer les performances aérauliques.

Nous consulter.

Finition :
Laquage intérieur de la costière RAL standard.
Possibilité de laquer l’appareil de plusieurs façons avec 1 ou 2 teintes.
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Pour tout projet en milieu agressif, exposé, bord de mer etc., la finition devra être validée par notre Bureau d’Etude.




FAQ :
Quelle charge de neige choisir ?
Type SL 250 pour installation jusqu’à 400 m d’altitude.
Type SL 500 pour installation à une altitude de 401 à 800 m.

Quand effectuer l’entretien et la maintenance des lanterneaux ?
Une vérification et un entretien des exutoires devront être faits obligatoirement chaque année, par le fabricant ou par une société spécialisée disposant de la certification APSAD/F17 (selon la norme NFS 61-933).

Vous avez une question ? 
Contactez-nous : prescription.kla.fr@kingspan.com 
[image: Une image contenant texte, Police, logo, Graphique

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.][image: Une image contenant texte, Police, logo, conception

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]T   +33 (0)4 78 96 69 00
accueil.kla@kingspan.com www.kingspan.fr/kla
Kingspan Light + Air
31 Rue Nicéphore Niépce CS 90203
69792 St Priest Cedex France
BNP PARIBAS
IBAN: FR76 3000 4008 2800 0127 8853 676 SWIFT (BIC): BNPAFRPPXXX
SAS au Capital de 1 600 000 € Code APE : 2223Z
RC LYON B 302 565 544
N°TVA : FR 35 302 565 544

image1.png
Commande électrique ou  Commande pneumatique Moteur a chaine Commande électrique
pneumatique ou entrainement électrique (simple ou double) (sur les cotés)
(simple ou double) Traverse (simple ou double)

L&




image2.png




image3.png
USINE
VERTE




image4.png
=

S \
Kingspan.

Light+Air

7




image5.png
ENGAGE

4

MODELE AFAQ 26000
Exemplaire # +

AFNOR CERTIFICATION

AapsAd PAASE

QUALIBAT RHONE-ALPES





image6.png
‘\\

-

-
1SO 14001 \‘

1SO 9001 ™~
OGHAM N/

OGHAM N/

cenniicarion )

=)
1SO 45001 \.
OGHAMN/

CERTIFICATION

D
-

L
15O 50001 "
OGHAMM/

cennricanon )

A B

ADVANCED
CERTIFICATION

15037301:2021





