Descriptif type FIRELIGHT DUO

- EXUTOIRES DE FUMEES (DENFC) Double Vantail à rupture de pont thermique

Fourniture et pose d’exutoires de fumées double vantail à rupture de pont thermique de type FIRELIGHT DUO de la société Kingspan Light + Air comprenant :

Un support d’adaptation en aluminium à rupture de pont thermique,

Deux cadres ouvrant à 90° et à rupture de pont thermique,

Caniveau avec rupture de pont thermique,

Joints d’étanchéité en EPDM recouvert,

Charnières en acier inoxydable,

Remplissage en :

- Polycarbonate alvéolaire translucide ou opalescent épaisseur 16 mm/25 mm,

- Double vitrage (jusqu’à 45Kg/m²),

- Aluminium isolé 25 mm minimum,

- Aluminium isolé acoustique.

Système de commande pneumatique avec vérin double effet avec thermofusible (93°C) ou électrique 24V,

Finition standard, en aluminium brut / laquée RAL standard.

Déflecteurs en aluminium afin d’améliorer les performances aérauliques de l’appareil.

Charge descendante : SL250

Charge ascendante : Jusqu’à 9440 N/m²

Classement AEV : A4 E9A V5C

Les DENFC devront être certifiés CE selon la norme EN 12101-2 et conforme à la norme NF S 61937-1 et NF S 61937-7.

Classes de performances répondant aux exigences de la réglementation française y compris aération 10000 cycles.

L’entreprise présentera la Déclaration de Performances (DOP) à la maîtrise d’œuvre avant tout début d’exécution.

Mise en œuvre conforme aux règles professionnelles et aux recommandations du fabricant.

Zone 1 : 	Dimensions = XXXX

Av (SGO) = XXXX m² - Aa (SUE) = XXXX m²

Urc : XXXXX W/m².K

Localisation : XXXX

Quantité : XXXX

Zone 2 : 	Dimensions = XXXX

Av (SGO) = XXXX m² - Aa (SUE) = XXXX m²

Urc : XXXXX W/m².K

Localisation : XXXX

Quantité : XXXX

CONDITIONS D’INSTALLATION :

Adaptation possible sur bac acier, prise en feuillure, verrière, ou talon plat.

Possibilité de prévoir des anneaux de levage.

Costière droite ou conique.

Gamme dimensionnelle : taille mini : 100 x 100 cm - taille maxi : 250 x 300 cm.

Intégration dans une verrière :

- Charnières et caniveau parallèles au faitage → 0 à 30°.

Pose sur costière :

- Charnières et caniveau perpendiculaires au faitage → 0 à 25°.

- Charnières et caniveau parallèles au faitage → 0 à 10°.

OPTIONS DISPONIBLES :

Options de remplissage :

Plusieurs combinaisons possibles pour adapter les performances lumineuses, thermiques et acoustiques.

| Désignation | Valeur Uw (W/m².K) | Transmission Lumineuse (%) | Facteur Solaire (%) | Rw remplissage (dB) | Rw produit (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCA 16 Opaque / 5 parois | PND | 0 | PND | 20 (-1 ;-3) | PND |
| PCA 16 Opalescent / 5 parois | 2,2 | 40 | 55 | 20 (-1 ;-3) | PND |
| PCA 25 Opaque / 5 parois | PND | 0 | PND | PND | PND |
| PCA 25 Opalescent / 5 parois | 1,8 | 40 | 45 | PND | PND |
| Ia25 insulated alu 25mm | 1,1 | 0 | PND | PND | 29(-3 ;-2)(1) |
| Ias insulated alu spec 16-50mm | PND | 0 | PND | PND | 33 (-1; -2)(2) |
| Capôt isolé RN | 0,5 | 0 | PND | PND | 49(-1;-5)(3) |
| GL 28 / 6-16-33.2 | 1,0 | 74,3 | 48,5 | PND | PND |
| GL30 / 8-14-44.2 | 1,1 | 73,6 | 47,8 | PND | 34(-1;-3) |
| GL32 / 8-14-55.2 | 1,1 | 79,6 | 58,1 | PND | PND |

- Pour un appareil 2000 x 2500

- Pour un appareil 1250 x 1500

- Pour un appareil 2500 x 3000

Options de désenfumage :

DENFC équipé de contacteurs de fin de course (dans le cadre d’une installation dans un système de Sécurité Incendie de catégorie A ou B).

Température de déclenchement thermique possible à 68°C / 93°C / 141°C.

DENFC sans thermofusible (dans le cas où la règlementation impose que ce soit la détection incendie qui commande le désenfumage).

Option phonique

Costière phonique pour les bâtiments exigeants en matière d’isolation phonique.

Atténuation acoustique de 46 (-1 ; -3) dB.

Disponible en dimensions allant de 1 000 × 1 000 mm à 2 100 × 3 000 mm

FAQ :

Quelle charge de neige choisir ?

Type SL 250 pour installation jusqu’à 400 m d’altitude.

Type SL 500 pour installation à une altitude de 401 à 800 m.

Quand effectuer l’entretien et la maintenance des lanterneaux ?

Une vérification et un entretien des exutoires devront être faits obligatoirement chaque année, par le fabricant ou par une société spécialisée disposant de la certification APSAD/F17.

Vous avez une question ?

Contacter nous : prescription.kla.fr@kingspan.com